附件1

设备参数需求

- 一、负压接头参数：

- 1、★接口类型：德国标准，用于负压吸引。

- 2、产品主要使用范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。

- 3、工作压力：-0.1至0 Mpa。

- 4、流量：0至35 L/min（可调）。

- 5、吸引器与气源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄露现象。

- 二、氧气接头参数：

- 1、★接口类型：德国标准，双接口，湿化雾化转换多功能氧气吸入器

- 2、安全阀压力：0.35+0.05MPA

- 3、输出压力：0.2~0.3MPA

- 4、流量调节：1L/min~10L/min 无极可调

- 5、技术参数：吸入器的减压器，高压部分在承受 22.5Mpa 持续 3Min 的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气。

- 6、气体终端有插入设备及无插入设备的泄露：小于 0.296mL/min。

7、▲湿化瓶可重复使用，容量150-200ml。