设备参数需求

负压接头参数：
1、接口类型：德国标准，用于负压吸引。
2、产品主要使用范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。

3、工作压力：-0.1至0 Mpa。

4、流量：0至35 L/min（可调）。

5、吸引器与气源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄露现象。

6、提供实物样品
氧气接头参数：

1、接口类型：德国标准 

2、安全阀压力：0.35+0.05MPA 

3、输出压力：0.2~0.3MPA

4、流量调节：1L/min~10L/min 无极可调

5、技术参数：吸入器的减压器，高压部分在承受 22.5Mpa 持续 3Min 的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气。

6、气体终端有插入设备及无插入设备的泄露：小于 0.296mL/min。

7、提供实物样品
1

